ZPO Ruszcza.271.01.Olej opałowy-2019           	                                    Ruszcza dn,. 22.11.2018r.

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ZAMÓWIENIA

### NA  DOSTAWĘ  I  WYŁADUNEK

### LEKKIEGO  OLEJU  OPAŁOWEGO

Olej opałowy lekki, łącznie 50 tysięcy litrów ma być dostarczany na przestrzeni całego 2019 roku kalendarzowego do kotłowni olejowej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy,   ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec (4km od Połańca w stronę Krakowa) w kolejnych dostawach.

Lekki olej opałowy musi  spełniać następujące normy jakościowe:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,

- zawartość siarki - max. 0,10% (m/m) (badana wg PN-EN ISO 20846:2012),

- gęstość w temp. plus 15 °C - max. 0,8600 g/m3 (badana wg PN-EN ISO 12185:2002),

- temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 20 ºC) (badana wg PN-ISO 3016:2005),

- zawartość wody - max. 200 mg/kg (badana wg PN-EN ISO 12937:2005),

- temperatura zapłonu nie niższa niż plus 56 °C (badana wg PN-EN ISO 2719:2016-08),

- lepkość kinematyczna w temperaturze plus 20°C nie wyższa niż 6,00 mm2/s (badana wg PN-EN ISO 3104:2004),

- skład frakcyjny:

- do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v),

- do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v),

- barwa – czerwona

WAŻNE!

Z uwagi na zmieniające się warunki atmosferyczne, zmienne dla poszczególnych sezonów grzewczych i trudnych do przewidzenia, terminy oraz ilości dostaw oleju opałowego będą każdorazowo uzgadniane osobiście drogą telefoniczną lub faksem na minimum dwa dni przed dostawą.

Jednorazowo tankowane będzie maksymalnie od 6 do 9 tysięcy litrów oleju opałowego, zamawiający posiada 5 zbiorników o pojemności po 2 tysiące litrów każdy (łącznie 10 tysięcy litrów). Tankowanie musi odbywać się za pomocą pompy z autocysterny.

Lokalizacja kotłowni gdzie będzie tankowany olej opałowy nie utrudnia dostaw autocysternami np. o wymiarach 9,2/2,8/3,4 oraz większymi np. 14,6/2,8/3,6m (długość/szerokość/wysokość).

Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość oleju opałowego wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie.